附件11
四川宝石花医院有限公司谈判文件
第一部分  采购邀请函
四川宝石花医院有限公司因工作需要，需采购本项目，根据相关采购制度要求，拟对本次采购以非招标采购的方式确认成交供应商。现邀请合格供应商参加。
一、采购编号：yfcb-2026025
二、采购项目：四川宝石花医院有限公司2026-2027年度消防设施维保技术服务
三、供应商资格要求

（一）供应商通用资格要求：
（1）资质要求：供应商为中华人民共和国境内合法注册的独立法人、个体工商户或其他组织，具有独立承担民事责任能力，具有独立订立合同的权利，提供营业执照复印件并加盖公章；

（2）财务要求：具有健全的财务会计制度，提供近三年任意一年财务会计报表复印件，至少包括资产负债表、利润表。

（3）信誉要求：未被有关国家机关在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中列入经营异常名录信息、列入严重违法失信名单（黑名单）；未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单。提供“信用中国”或“国家企业信用信息公示系统”网站的报告，报告下载时间须为本项目发布时间之后。

（4）近三年内不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形，提供承诺函，格式自拟，加盖公章；
（5）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标，提供承诺函，格式自拟，加盖公章；
（6）有承担此项服务的技术能力和售后服务能力，提供承诺函，格式自拟，加盖公章；
（二）供应商专用资格要求：

（1）在 “社会消防技术服务信息系统” 完成注册并备案合格，需提供系统注册备案的有效网页截图并加盖公章，确保服务合规备案。

四、报名
1.请在公告期限截止前将符合《谈判文件》中约定的“第一部分 ③供应商资质要求”的报名材料（盖章扫描件）投递到指定邮箱：scbshyy@16③com  邮件主题命名规则：【项目名称】+【供应商名称】。报名时需附上现场谈判人姓名及手机号码。未按要求提交或命名报名资料的，视为报名失败。
附件超过25M的，建议使用QQ邮箱超大附件进行投递以确保投递成功。
2．现场谈判（询比开标）相关说明
（1）采购方式为☑谈判采购 □竞价采购 □单一来源采购的项目，需进行现场谈判和二轮报价，具体时间、地点由医院项目方另行通知，供应商需带上密封完好且符合要求的《响应文件》（含报价表）前来。
（2）采购方式为询比的项目，供应商需在提交响应文件截止时间前，将密封完好且符合要求的《响应文件》（纸质版，含报价表）投递（可邮寄）至医院项目联系人处，供应商不需到现场。
3．中选结果请关注四川宝石花医院有限公司官网（http://www.scbshyy.com/）通知公告栏或致电【项目联系人】。
4．项目联系人:张老师    联系电话：028-85608082       地址：四川成都天府新区华阳街道通济巷26号四川宝石花医院有限公司总务楼3楼安全环保部
5．对项目的采购内容提出询问，请联系【项目联系人】；对采购流程提出询问可联系【王老师】：028-85608005；了解投递情况可致电【郑老师】：028-85608234。
第二部分  供应商需知
一、报价需知
“报价”指包括“项目总金额”、“分项报价表”等文件及文件所列各种需求内容。供应商应对本谈判文件所列的全部采购内容进行报价。报价应包括全部费用。
供应商在必要时可（自费）对现场及周围环境自行调查，充分考虑项目实施过程中可能发生的一切费用。无论报价过程中的做法和结果如何，供应商将自行承担所有与报价有关的全部费用。
下文中所提到的甲方即采购人，乙方即供应商。
二、响应文件的组成
（1）报价函
（2）身份证明

①法定代表人或负责人本人参加，提供法定代表人或负责人身份证明及身份证复印件加盖鲜章（附件2）

②非法定代表人或负责人参加，提供法定代表人或负责人身份证明(附件2）及法定代表人或负责人授权委托书（原件）以及授权委托人身份证复印件加盖鲜章（附件3）
（3）供应商资格资料，详见第一部分（三）供应商资格要求
（4）报价表
（5）能够证明供应商履约能力的有关资料，如与本项目相似业绩、与本项目相关的方案等
（6）诚信廉洁承诺书
（7）合同签署承诺书
供应商必须将响应文件打印装订成册，并加盖单位鲜章。
三、响应文件的编写和密封

（1）响应文件应用中文编写，如需提供外文资料的须翻译成中文附在原文后。

（2）响应文件中的计量单位应使用国家法定计量单位，图片资料、复印件等应清晰可见，不得倒置、歪斜。

（3）响应文件的编制必须严格遵循谈判文件的要求，必须包括第二部分供应商须知中第二条的全部内容。供应商应确保所提供的资料真实有效，无任何虚假或误导性信息。
（4）供应商应至少准备一份正本和一份副本，在每一份响应文件上明确注明“正本”或“副本”字样，如遇正本和副本内容有差异，以正本为准。

（5）供应商应将响应文件密封，响应文件的封套上应注明项目名称、供应商名称等信息，并明确注明“现场谈判开标前不准启封”的字样；如为询价采购，封套上应注明“询价开标前不准启封”的字样。

四、有下列情况之一，响应文件作废
（1）资质证明无效或不合法；
（2）无有效签署；
（3）提供两个或两个以上报价，或者在响应文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上服务方案的；
（4）未按规定进行装订、密封；

     （5）响应文件不完整。
五、有下列情况，限制参与本单位其他项目
供应商中标后放弃中标资格，三年内不允许参与本单位全部采购项目。

第三部分   采购内容
一、采购内容：对四川宝石花医院有限公司院本部、华阳门诊部的消防系统设备设施进行维护保养和年度检测，消防维保面积约6.4万平方米。
二、预算金额（含税）：32万元
三、服务期限：2026年1月1日至2027年12月31日
四、采购方式：□询比价  ☑谈判采购  □竞价采购  □单一来源     

五、允许转包或分包   □是   ☑否

六、服务工作要求

（一）服务团队
	岗位名称
	人数
	任职资格
	工作要求

	技术负责人
	不少于1人
	具备一级注册消防工程师资格及社保证明
	对维保服务质量实施全程监督管理，审核所有书面结论文件并签名加盖执业印章，确保维保工作符合技术标准。

	项目负责人
	不少于1人
	具备一级注册消防工程师资格及社保证明
	需对所服务的项目的设施设备进行实质管理。关键维保环节（如年度检测、系统联动试验）必须到场指挥，否则该次维保结果视为无效。

	维保作业人员
	不少于2人(驻场人员1人)
	持有中级（四级）及以上消防设施操作员证书，且证书明确标注 “消防设施检测维修保养方向”及社保证明
	需为院本部、华阳门诊部驻点人员，确保在火灾发生、设备故障或有重大活动时能及时到场。需在采购人直线距离2公里范围内驻场1人。


（二）工作要求：

①火灾自动报警系统

（1）每月检查：

①完成对探测器、手动报警按钮、火灾警报装置等设备的外观检查，确保其无损坏、污染等情况。 -对探测器进行模拟火灾响应试验和故障报警试验，抽检比例不低于 5%，且不少于10只。 -对手动报警按钮进行模拟报警试验，抽检比例不低于 5%，且不少于5 只。 -测试火灾警报装置的声光报警功能。

②检查火灾显示盘的功能是否正常，包括显示、报警、消音等功能。检查消防联动控制器的功能是否正常，包括自动控制和手动控制功能。

③检查消防电源的工作状态，主电源和备用电源切换正常。

（2）每季度检查：

①对火灾自动报警系统的各项功能进行全面测试，包括火灾报警、故障报警、消防联动控制等功能。

②对消防控制室内的设备进行清洁、保养，检查接线是否松动、设备是否老化等情况。

③对火灾自动报警系统的布线进行检查，确保线路无破损、短路、断路等情况。

（3）每年检查

①对探测器进行清洗、标定，确保其性能符合要求。

②对火灾自动报警系统进行全面的检查和维护，包括设备的性能测试、系统的功能测试、线路的检查等。

③对消防控制室内的设备进行全面的检查和维护，包括设备的清洁、保养、调试等。

2.消防供水系统

（1）每月检查：

①手动启动消防水泵，检查水泵的运行情况，包括水泵的启动、停止、运行声音、振动、出水压力等。

②对消防水泵进行主备泵切换试验，检查备用泵的启动情况和运行情况。

③检查消防水池、水箱的水位传感器、液位计等设备的功能是否正常。

④检查消防管网的压力是否正常，检查阀门的开启、关闭是否灵活，有无漏水现象。 -对消防水泵的控制柜进行清洁、保养，检查接线是否松动、电器元件是否正常。 

（2）每季度检查

①对消防水泵进行全面的检查和维护，包括水泵的叶轮、轴、轴承、密封等部件的检查和保养。

②对消防管网进行全面的检查和维护，包括管网的漏水检查、防腐处理、阀门的维护等。

③对消防供水系统的安全阀、减压阀等设备进行检查和调试，确保其性能符合要求。

（3）每年检查
①对消防水池、水箱进行结构检查，确保其无渗漏、无裂缝等情况。

②对消防供水系统的所有设备进行全面的检查和维护，对系统进行功能测试，确保其性能符合要求。

3.自动喷水灭火系统
（1）每月检查

①对喷头进行外观检查，清除喷头周围的杂物。

②对报警阀组进行功能测试，包括放水试验、报警功能测试等。

③对系统的水流指示器进行功能测试，检查其动作是否灵敏、准确。

④对系统的末端试水装置进行放水试验，检查系统的启动、报警和出水情况。 

⑤检查系统的电磁阀、电动阀等控制设备的动作是否正常。

（2）每季度检查

①对系统进行全面的检查和维护，包括喷头、报警阀组、水流指示器、末端试水装置等设备的检查和维护。

②对系统的管网进行检查，包括管网的漏水检查、防腐处理等。

③对系统的水泵接合器进行检查和维护，确保其功能正常。

（3）每年检查

①对系统进行全面的功能测试，包括火灾模拟试验，检查系统的启动、报警、灭火等功能是否正常。

②对系统的所有设备进行全面的检查和维护，对磨损、老化的部件进行更换。

③对系统的水质进行检查，确保水质符合要求。

4.消火栓系统

（1）每月检查

①对消火栓进行外观检查，清除消火栓周围的杂物。

②对消火栓进行放水试验，检查消火栓的出水压力和流量是否符合要求。

③检查消火栓的阀门是否灵活，有无漏水现象。

④对消防卷盘进行检查和调试，确保其功能正常。

（2）每季度检查

①对消火栓系统的管网进行检查，包括管网的漏水检查、防腐处理等。

②对消火栓系统的水泵接合器进行检查和维护，确保其功能正常。

③对消火栓系统的消防水泵进行手动启动和主备泵切换试验，检查水泵的运行情况。

（3）每年检查

①对消火栓系统进行全面的功能测试，包括火灾模拟试验，检查系统的启动、报警、灭火等功能是否正常。

②对消火栓系统的所有设备进行全面的检查和维护，对磨损、老化的部件进行更换。

5.防烟排烟系统

（1）每月检查

①手动启动风机，检查风机的运行情况，包括风机的启动、停止、运行声音、振动、风量等。

②对送风口、排烟口进行手动操作，检查其开启、关闭是否灵活，有无卡阻现象。

③对防火阀、排烟防火阀进行手动操作，检查其动作是否灵敏、可靠。

④检查系统的风道是否畅通，有无堵塞现象。

⑤检查系统的压差调节阀、余压阀等设备的功能是否正常。

（2）每季度检查

①对风机进行全面的检查和维护，包括风机的叶轮、轴、轴承、电机等部件的检查和保养。

②对送风口、排烟口进行清洁、保养，检查其密封性和灵活性。

③对防火阀、排烟防火阀进行清洁、保养，检查其密封性和动作可靠性。

④对系统的风道进行全面的检查和维护，包括风道的漏风检查、防腐处理等。

⑤对系统的控制设备进行检查和调试，确保其功能正常。

（3）每年检查

①对风机进行性能测试，包括风量、风压、功率等参数的测试，确保其性能符合要求。

②对系统进行全面的功能测试，包括火灾模拟试验，检查系统的启动、报警、排烟等功能是否正常。

③对系统的所有设备进行全面的检查和维护，对磨损、老化的部件进行更换。

6.消防应急照明和疏散指示系统

（1）每月检查

①对消防应急照明和疏散指示标志进行外观检查，清洁表面灰尘。

②对消防应急照明进行放电试验，检查其应急工作时间是否符合要求。

③对疏散指示标志进行功能测试，检查其指示方向是否正确、清晰。

④检查系统的配电箱、控制器等设备的功能是否正常。 

（2）每季度检查

①对消防应急照明和疏散指示系统的线路进行检查，确保线路无破损、短路、断路等情况。

②对系统的电池进行检查和维护，确保电池的性能符合要求。

③对系统的应急转换功能进行测试，检查系统在主电源故障时能否自动切换到备用电源。

（3）每年检查

①对消防应急照明和疏散指示系统进行全面的功能测试，包括火灾模拟试验，检查系统的应急启动、照明亮度、疏散指示等功能是否正常。

②对系统的所有设备进行全面的检查和维护，对磨损、老化的部件进行更换。

7.消防电气系统

（1）每月检查

①检查消防设备的电源是否正常，包括主电源和备用电源。

②检查消防设备的配电箱、控制柜的外观是否正常，有无损坏、漏电等情况。 

③检查消防设备的电气线路是否正常，有无破损、短路、断路等情况。 

④对消防设备的配电箱、控制柜进行清洁、保养，检查接线是否松动、电器元件是否正常。

⑤对消防设备的电气线路进行绝缘测试，检查线路的绝缘性能是否符合要求。 

⑥对消防设备的接地系统进行检查，确保接地电阻符合要求。 

（2）每季度检查

①对消防设备的电机进行检查和维护，包括电机的外观检查、绝缘测试、轴承润滑等。

②对消防设备的变频器、软启动器等控制设备进行检查和调试，确保其功能正常。

③对消防电气系统的防火封堵进行检查，确保封堵严密，无孔洞、缝隙。

（3）每年检查

①对消防电气系统进行全面的检查和维护，包括设备的性能测试、线路的检查、接地系统的检测等。

②对消防电气系统的所有设备进行全面的清洁、保养，对磨损、老化的部件进行更换。

8.其他消防设施

（1）防火门、防火卷帘

①每月检查防火门、防火卷帘的外观是否完好，有无损坏、变形等情况。

②检查防火门的闭门器、顺序器是否正常工作，防火卷帘的升降是否灵活、平稳。

③每季度进行一次联动试验，检查防火门、防火卷帘在火灾报警后的动作是否符合要求。

（2）消防电梯

①每月检查消防电梯的迫降功能是否正常，消防电话是否畅通。

②每季度进行一次消防电梯的联动试验，检查消防电梯在火灾报警后的动作是否符合要求。 

（3）气体灭火系统

①每月检查气体灭火系统的储存容器、容器阀、选择阀、单向阀、高压软管、集流管、阀驱动装置、喷头等设备的外观是否正常，有无损坏、泄漏等情况。

②每季度对气体灭火系统进行一次模拟喷气试验，检查系统的启动、报警、灭火等功能是否正常。

9.消防通讯系统

（1）每月检查

①检查消防电话主机的工作状态，包括电源指示、运行指示等是否正常。

②对消防电话分机进行通话测试，检查通话质量是否清晰，无杂音。

③检查消防广播主机的工作状态，包括电源指示、音量调节等是否正常。

④对消防广播扬声器进行音质检查，确保声音清晰、无失真。 

（2）每季度检查

①对消防电话系统进行全面的功能测试，包括主机与分机之间的呼叫、通话、挂断等功能。

②检查消防广播系统的联动功能，确保在火灾发生时能够自动切换到消防广播模式。

③对消防通讯系统的线路进行检查，确保线路无断路、短路等故障。

（3）每年检查

①对消防电话主机和分机进行清洁、保养，检查内部元器件是否正常。

②对消防广播主机和扬声器进行全面的检查和维护，更换老化的元器件。

③对消防通讯系统进行整体的性能测试，确保系统在紧急情况下能够可靠运行。

10.消防设施标识

（1）每月检查

①检查各类消防设施的标识是否清晰、完整，有无脱落、褪色等情况。

②检查疏散通道、安全出口的标识是否符合要求，指示方向是否正确。

（2）每半年检查

①对消防设施标识进行全面的检查和维护，对模糊不清的标识进行重新制作或更换。

②检查消防设施标识的设置位置是否符合规范要求，是否便于人员识别和操作。

（3）每年检查

①对消防设施标识进行更新和完善，确保标识内容与实际消防设施相符。

②对疏散指示标志的亮度进行检测，确保在紧急情况下能够清晰可见。

每季度手动试验一次。
9.防火分隔系统
(1)检查防火卷帘门应处于正常启闭状态。
(2)每季度按安装数量的30%试验手动或自动启动防火卷帘。
(3)每年通过消防控制室进行联动试验，检查防火卷帘工作及反馈信号是否正常。
11.年度检测

每年第四季度组织一次，由第三方具有消防检测资质的单位对四川宝石花医院有限公司开展全面的消防年度检测，并提供合法报告。
第四部分  评定原则
在报价过程中，双方都不得透露与本次采购有关的其它供应商的任何资料和信息。在符合采购需求、质量和服务同等的前提下，以（□合理低价  ☑综合评分最高）成交。评分标准如下：

	序号
	评审内容
	分值
	评审标准

	1
	报价分
	30
	以所有有效报价的算术平均值为基准价，报价等于基准价得30分。报价每高于评标基准价1%扣1分（不足1%部分均按1%计算），每低于评标基准价1%扣0.5分（不足1%部分均按1%计算），扣完为止。

	2
	供应商综合实力
	其他

资质
	10
	根据供应商的其他资质情况进行评分，综合考虑企业的规模（职工人数、技术人员数量、ISO质量认证情况、企业信用、获得的荣誉情况等因素）。好：10-7分    较好：4-6分  一般：0-3分

	
	
	类似项目业绩
	20
	提供近三年类似项目业绩复印件，且每一项合同年度金额不低于20万元。每提供1份医院消防维保项目有效合同得5分，非医院类消防维保项目有效合同每份得3分，最高20分。

业绩提供合同复印件或服务业主盖章证明文件，且应反映出服务期限、服务规模、工作内容、合同金额。

	3
	维护服务

方案
	培训方案
	10
	对使用方操作人员进行培训并提供培训方案，对投标人培训方案进行比较评审。
内容详尽且具有可行性的得 10-5（含5分）分；
内容较详细，可行性一般得4-1（含1分）分；
缺失（或培训方案无可行性）一项不得分。

	
	
	维保方案
	20
	涵盖设备巡检、故障维修、应急处理、备件、服务频次等全流程，符合消防相关规范要求。

内容详尽且具有可行性的得 20-12（含12分）分；
内容较详细，可行性较好得12-6（含6分）分；
内容一般，可行性一般得6-0（含0分）分；
缺失或无可行性不得分。

	
	
	应急响应
	10
	承诺30分钟内响应、2小时内到处处置，24小时内排除故障，明确应急驻点及联络；响应时间每延迟10分钟扣2分，无驻点规划扣5分。

	合计
	100分


特别说明：
①四川宝石花医院有限公司将根据本项目的特点组建项目招采分组，其成员由医院相关部门成员组成。项目招采分组对谈判文件进行审查、质疑、评估和比较。
②合同将授予被确定为实质响应谈判文件要求、有履行合同能力且对医院最有利的供应商为谈判对象人。
③如因供应商采用廉价物资/服务以致报价最低，项目招采分组有权质疑其报价合理性而予以排除。
④在报价有效期内，供应商撤回报价，采购人将在一年内停止向其采购。
响应文件（参考模板）
附件1
报价函
致：四川宝石花医院有限公司
根据贵方【        】采购项目公告（采购编号：         ），     （供应商全称）提交下述文件正本   份，副本   份。
（1）报价函

（2）法定代表人或负责人授权委托书（原件）以及授权委托人身份证复印件加盖鲜章（如法定代表人或负责人本人参加则提供法定代表人或负责人身份证复印件加盖鲜章）

（3）供应商资质证明文件（如营业执照、许可证等资质复印件加盖鲜章）

（4）报价表

（5）能够证明供应商履约能力的有关资信资料等

（6）诚信廉洁承诺书

（7）合同签署承诺书

据此函，签字代表宣布同意如下：
（1）供应商将按照谈判文件说明的规定履行合同责任和义务；
（2）供应商已清楚全部谈判文件内容，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。供应商完全清楚应该放弃提出一切存有含糊不清或误解的权利；
（3）自报价起有效期为【 90 】个日历日；
（4）供应商同意提供采购人可能要求的有关数据或资料，完全理解采购人不一定要接受收到的任何文件；
（5）与本文件有关的一切正式往来通讯请寄：
地址：                    邮编：                   
电话：                    传真：                   
供应商代表姓名、职务：                    
供应商名称：            （公章）
日期：   年   月   日
附件2
法定代表人身份证明

单位名称：                                             
单位性质：                                             
地    址：                                             
成立时间：           年           月           日

经营期限：                                             
姓名：          性别：          年龄：          职务：          
系                （供应商名称）         的法定代表人。

特此证明。

供应商： 
（盖章）
      年    
月   
日

附：法定代表人身份证复印件身份证复印件。

	法定代表人身份证复印件正面
	法定代表人身份证复印件反面


附件3
法定代表人授权委托书
四川宝石花医院有限公司：
                （供应商全称）法定代表人       授权    为全权代表，参加贵单位组织的                 （项目名称、项目编号）采购活动。全权代表在本次采购中所签署的一切文件和处理的一切有关事物，我公司均予承认。
本授权书    年   月   日签字生效。
特此声明。
法定代表人：                （签字并盖公章）
全权代表人：                （签字）
	法定代表人身份证复印件正面
	法定代表人身份证复印件背面

	全权代表人身份证复印件正面
	全权代表人身份证复印件背面


附件4
报价表
供应商全称：                        

项目名称：                     项目编号：                      
一、项目总金额（含税）：       万元。
二、项目分项报价表（供应商可根据采购内容进行调整和设计）
三、其他说明

①供应商可自行设计报价表，但必须包含谈判文件第三部分所有分项内容。
②分项报价表应包括总价、每个单项的价格，物资应注明产品型号规格、技术参数、数量、单价、品牌等内容。
③如为询价，报价是不可变更的价格。（如有）报价应包括软件、安装调试、技术服务和技术培训的价格和费用，还应包括货到交货地点的运输、装卸、保险及所有设备的包装费。
④所有费用含税。
（报价人：法定代表人或其正式授权人签字并加盖公章） 
              年  月  日
附件5
诚信廉洁承诺书
四川宝石花医院有限公司：
为预防商业贿赂和不正当竞争，保障甲、乙双方业务来往过程中的合法权益，我公司在参与业务来往时自愿作出如下承诺：
一、严格遵守国家法律法规。坚持廉洁、诚信的原则，恪守商业道德和职业道德规范，不从事并抵制不廉洁、不诚信行为。
二、严格杜绝以下行为：
（一）给予或以借用等名义向工作人员及其配偶、子女、其他特定关系人、评标委员会成员和招标代理机构及人员提供财物；
（二）向工作人员及其配偶、子女、其他特定关系人、评标委员会成员和招标代理机构及人员提供可能影响公正交易的礼品、宴请以及旅游、健身、娱乐等活动安排。
（三）向工作人员及其配偶、子女、其他特定关系人、评标委员会成员和招标代理机构及人员提供礼金和各种有价证券、支付凭证；
（四）为工作人员及其配偶、子女、其他特定关系人、评标委员会成员和招标代理机构及人员支付应由其负担的费用或报销票据；
（五）向工作人员及其配偶、子女、其他特定关系人、评标委员会成员和招标代理机构及人员提供回扣等好处费或有偿中介费用；
（六）与工作人员及其配偶、子女、其他特定关系人、评标委员会成员和招标代理机构及人员的自办公司或参股公司进行营利性经营活动或者接受其在我方、我方关联企业及与我方有业务关系的企业投资入股；
（七）向工作人员及其配偶、子女、其他特定关系人、评标委员会成员和招标代理机构及人员以明显低于市场的价格出售或者以高于市场的价格购买房屋、汽车等物品；
（八）为工作人员及其配偶、子女、其他特定关系人、评标委员会和招标代理机构及人员以代理投资证券、期货或者其他代理理财名义谋取不正当利益；
（九）向工作人员及其配偶、子女、其他特定关系人、评标委员会成员和招标代理机构及人员提供其他任何可能影响公正交易的财物或服务；
（十）隐瞒真实情况，提交虚假资质证明、资信证明、财务证明等材料，以次充好，虚假承诺，夸大产品或服务性能和质量等指标，虚结虚算，泄露商业秘密，通过与其他单位相互勾结、串通等不正当手段排挤其他竞争者，干扰公平竞争等违反诚信原则的行为。
三、如工作人员及其配偶、子女、其他特定关系人、评标委员会成员和招标代理机构及人员发生不廉洁、不诚信行为，我公司有义务及时向监督检查部门举报或投诉。
四、我公司相关部门和工作人员支持、配合对有关不廉洁、不诚信行为的调查。
五、如违反以上承诺，我公司自愿接受贵方按我公司不廉洁、不诚信行为的严重程度，采取以下一种或多种处理方法：
（一）单方解除合同，终止合同项目；
（二）对我方实行1年至3年或永久期限的市场禁入；
（三）单方解除双方签订的相关业务合同。
我公司不廉洁、不诚信行为造成经济损失的，由我公司予以赔偿。
六、本诚信廉洁承诺书经我公司法定代表人（或法定代表人授权委托人）签字后生效。
七、本廉洁诚信承诺书的效力范围包括业务往来各阶段的行为。
八、承诺方签署本诚信廉洁承诺书，随投标文件一同装订。
九、发现本单位人员有向四川宝石花医院有限公司员工行贿倾向、建议或行为的，应坚决予以制止、批评、处理；发现四川宝石花医院有限公司员工有索贿、受贿行为的，应坚决拒绝，并向四川宝石花医疗管理有限公司纪委举报（电话：028-85608091；邮箱：scdqb@gfhealthcare.com）。
公司名称：
法定代表人（授权委托人）（签字）：
日期：    年  月  日

附件6
合同签署承诺书
四川宝石花医院有限公司：
为了进一步规范四川宝石花医院有限公司的合同管理，确保医院经营管理依法规范运作，健全内部控制机制，提高防范和化转法律风险的能力，如我方中选该项目，在此，我代表   （单位）向医院做出以下郑重承诺：
一、严格遵守合同管理办法及相关制度的规定，在授权权限范围内订立并负责履行各类合同。
二、承诺不签订下列合同：
①无签约依据的支出类合同；
②虚假合同；
③交易事项、质量标准、计价依据、履行期限、双方责任、违约责任等条款不确定的合同；
④未按规定程序审查审批的合同；
⑤为规避审查审批而拆分的合同；
6.合同内容与合同类别不符的合同；
7.未授权或超越授权范围、期限的合同；
8.未按规定程序确定合同相对人或合同相对人不具备相应资格的合同；
9.内容违法的合同；
10.违反医院合同管理规定，以其他印章代替合同专用章订立合同。
特此承诺。
供应商（公章）：
法定代表人或授权代表（签字）：
                二〇××年××月××日
---


